Областное государственное бюджетное профессиональное

образовательное  учреждение

«Смоленская академия профессионального образования»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ЗАЩИТЕ

КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Специальность  280703 Пожарная безопасность (базовая подготовка)

Смоленск  2015

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ по   междисциплинарному курсу МДК.02.01 Организация деятельности государственного пожарного надзора профессионального модуля ПМ.02 Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности по  специальности 280703 Пожарная безопасность (базовая подготовка)

Составитель: Галкин М.Г., - преподаватель  дисциплин и модулей профессионального цикла

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Общие положения

# 2. Организация выполнения курсовой работы

# 2.1. Выбор темы курсовой работы

2.2. Требования к структуре курсовой работы

2.3.Оформление курсовой работы

# 2.4. Выполнение курсовой  работы

3. Подготовка к защите курсовой работы

4. Проведение защиты курсовой работы

5. Методические рекомендации по отдельным разделам курсовой работы

6. Перечень рекомендуемых нормативных документов и учебных изданий

ВВЕДЕНИЕ

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы  разработаны в соответствии с ФГОС СПО по специальности   280703 Пожарная безопасность (базовая подготовка) и программой профессионального модуля ПМ.02 Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности.

# Целью  курсовой работы является применение освоенных умений и усвоенных знаний в рамках междисциплинарных курсов при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности. Курсовая работа  ориентирована  также  на обобщение и систематизацию знаний и умений  в рамках междисциплинарного курса; формирование  творческого подхода к реализации курсовой работы и отработку умений по оформлению проекта в полном соответствии с техническими  стандартами отрасли  и действующими нормативно-правовыми актами.

1. Общие положения

1.1. Курсовая  работа  по междисциплинарному курсу основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО) является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля учебной работы студентов.

1.2.Согласно Типовому положению об образовательном учреждении среднего профессионального образования, утвержденному постановлением Правительства РФ от 14 октября 1994г. № 1168, выполнение студентом курсовой работы осуществляется  на заключительном этапе изучения междисциплинарного курса.

# 1.3. Целью  курсовой работы  является применение освоенных умений и усвоенных знаний в рамках междисциплинарного курса при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности.

1.4. Основными задачами курсовой  работы являются  систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений обучающегося  междисциплинарному курсу при решении конкретных задач; выяснение уровня подготовки обучающегося по реализации самостоятельной работы.

1.5.Выполнение курсовой  работы  также способствует:

- развитию творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности для получения результатов при решении конкретных профессиональных задач, умения делать на основании имеющихся или полученных данных грамотные выводы и предложения;

- совершенствованию навыков графического и текстового оформления результатов работы;

- подготовке к итоговой государственной аттестации.

1.6. Количество курсовых работ, наименование междисциплинарных курсов, по которым они предусматриваются, и количество часов обязательной учебной нагрузки студента, отведенное на их выполнение, определяется ФГОС СПО по специальности в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.

1.7. Курсовая работа по междисциплинарному курсу выполняется в сроки, определенные рабочим учебным планом ОПОП СПО по специальности.

# 2. Организация выполнения курсовой работы

# 2.1. Выбор темы курсовой работы

2.1.1. Тематика  курсовой работы разрабатывается преподавателями образовательной организации, может быть связана с программой производственной (профессиональной) практики и должна обеспечивать возможность оценки через содержание работы уровня сформированности соответствующих профессиональных умений. Тематика курсовой работы рассматривается и принимается кафедрой, утверждается зам. директора по учебной работе.

2.1.2. Студенту предоставляется право выбора темы курсовой работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения.  Курсовая работа может стать составной частью (разделом, главой) выпускной квалификационной работы.

2.2. Требования к структуре курсовой работы

2.2.1. По содержанию курсовая работа по специальности носит практический характер. По объему курсовая работа должна быть не менее 15-20 страниц печатного текста. Курсовая работа разрабатывается и оформляется в соответствии с  методическими  рекомендациями.

2.2.2. По структуре курсовая работа практического характера  состоит из:

- введения;

- основной части;

- заключения;

- списка используемой литературы;

- приложения.

2.2.3. Во введении раскрывается актуальность и значение темы, формулируются цели и задачи.

2.2.4. Основная часть курсовой работы состоит из двух разделов. В первом разделе излагаются теоретические основы разрабатываемой темы. Во втором разделе представлена практическая часть (расчеты, графики, таблицы и т.д.)

2.2.5. Заключение содержит выводы и рекомендации по практическому применению результатов работы.

2.2.6. Список используемой литературы оформляется в соответствии с  настоящими  требований.

2.3.Оформление курсовой работы

Курсовая работа  выполняется на листах писчей бумаги форматом А4 (297 х 210 мм), на одной стороне листа и должна удовлетворять требованиям:

- ЕСКД ГОСТ 2.105-95* «Общие требования к текстовым документам»

- ГОСТ 2.106 — 95 «Текстовые документы»

- ГОСТ 7.1-84 «СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления»

- ГОСТ 7.9-95 «СИБИД. Реферат и аннотация»

- ГОСТ 8.417-81 «ГСИ. Единицы физических величин».

Курсовая работа должна быть выполнена с использованием ИКТ, шрифт – размер 14. Курсовую работу пишут полными словами без сокращений, за исключением сокращений, установленных ГОСТ 7.12-77СИБИД. Например, САПР (система автоматизированного проектирования). Условные обозначения механических, химических, математических и других величин должны быть тождественны во всех разделах записки. Перед обозначением параметра дается его пояснение.

Расшифровка (экспликация) обозначений символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должна быть приведена непосредственно под формулой в той последовательности, в которой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.

Расчеты и вычисления в записке делают с соблюдением установленных правил и с указанием результатов в принятой системе единиц: в России — это Международная система единиц физических величин (СИ).

Все размещаемые в курсовой работе иллюстрации нумеруют арабскими цифрами, например, рис. 1; рис. 2; рис. 3 и т. д. В тексте ссылки на иллюстрации заключают в круглые скобки: при повторном упоминании иллюстрации ссылка дается с сокращенным словом «смотри», например, «см. рис. 5».

Листы курсовой работы нумеруют арабскими цифрами. Их располагают в пределах рабочего поля страницы, сверху или снизу. Цифры должны быть отделены от текста пробелом в одну строку.

Титульный лист включает в общую нумерацию, но номер страницы на нем не ставят.

На второй странице приводится содержание и далее идут листы в порядке, указанном в листе «содержание»; в конце курсовой работы помещается список использованной литературы. Содержание курсовой работы разделяется на рубрики: разделы, подразделы, пункты.  Разделы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами с точкой. Подразделы должны иметь порядковые номера в пределах каждого раздела. Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. После номера подраздела также должна ставиться точка. Номер пункта должен состоять из номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точками. Каждый раздел курсовой работы начинается с нового листа.

Наименования разделов и подразделов должны быть краткими и соответствовать содержанию, их записывают в виде заголовков (в красную строку) буквами более крупного шрифта или подчеркивают. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовок и начало текста не должны оказаться на разных страницах пояснительной записки.

Цифровой материал оформляется в виде таблиц (форм). Каждая таблица должна иметь заголовок. Кроме того, все таблицы должны быть пронумерованы в пределах всей пояснительной записки. Над правым верхним углом таблицы помещается надпись «Таблица» («Форма») с указанием порядкового номера, написанного арабскими цифрами. На все таблицы должны быть ссылки в тексте курсовой работы. Если цифровые данные в графах таблицы имеют различную размерность, ее указывают в заголовке каждой графы. Если все параметры, размещенные в таблице, имеют только одну размерность, сокращенное обозначение единицы величины помещают в названии таблицы. Графа «№ п/п» в таблицу не включается. Повторяющийся в графах текст допускается заменять кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, математических и химических символов не допускается. Если цифровые или иные данные в таблице не приводятся, то в графе ставится прочерк. При переносе таблицы на другой лист в его правом верхнем углу пишут слово «Продолжение» и номер таблицы, например, «Продолжение табл. 1.2».

Графическая часть курсовой работы выполняется на отдельных листах, единого формата с размерами, удобными для использования в оперативной обстановке.

Рекомендуемые форматы:

генеральный план – A 3 (M 12);

поэтажные планировки и разрезы – А 4 (M l1) – A 3 (М 12).

Допускается для крупных и сложных в оперативно-тактическом отношении объектов организаций увеличивать размер до 594 х 420 мм. формат A l (M 24).

Размеры копий планировок и других схем должны быть четкими и не более установленного формата. Масштаб допускается в пределах М 1:50 - М 1:200. Листы большого формата должны иметь возможность складываться до установленного формата.

# 2.4. Выполнение курсовой  работы

2.4.1. Курсовая  работа выполняется в соответствии с определенной темой.  На время выполнения курсовой работы составляется расписание консультаций, утверждаемое руководителем образовательной организации.

2.4.2. В ходе консультаций преподаватель разъясняет назначение и задачи, структуру и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой работы, дает ответы на вопросы студентов.

2.4.3. Основными функциями преподавателя являются:

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения курсовой работы;

- оказание помощи в подборе литературы;

- контроль хода выполнения курсового проекта;

- проверка выполненной  курсовой работы;

- подготовка письменного отзыва на курсовую  работу.

2.4.4. Студенту при выполнении курсового проекта следует помнить, что он несет ответственность за раскрытие и освещение темы, качество выполнения и правильность оформления.

2.4.5. Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Студент допускается к аттестации по междисциплинарному курсу только при успешной сдаче курсовой работы на оценку не ниже «удовлетворительно».

3. Подготовка к защите курсовой работы

Законченная курсовая работа сдается для просмотра руководителю. Руководитель курсовой работы знакомит обучающегося с недостатками курсовой работы и предоставляет ему возможность доработать некоторые вопросы.

По результатам просмотра и соответствующей доработки руководитель курсовой работы  дает письменный отзыв на работу.

Письменный отзыв включает в себя:

- заключение о соответствии  выполненной  курсовой работы заданию; - анализ каждого раздела с конкретным указанием пункт, подпункта, операции, страницы или порядкового номера чертежа и т.д.;

- заключение о техническом качестве графической части, соответствие требований;

- перечень положительных сторон курсовой работы, а также основных недостатков.

Перед защитой обучающийся должен быть ознакомлен с содержанием рецензии на курсовую работу и ее недостатками.

Обучающийся не имеет права вносить изменения или исправления в курсовую работу после рецензии.

4. Проведение защиты курсовой работы

Защита курсовой работы является завершающим этапов работы обучающегося над заданием.

На процедуре защиты курсовых работ могут присутствовать преподаватели специальных дисциплин, ведущие специалисты предприятий, студенты, которые могут  задавать вопросы по теме курсовой работы.

Решение об общей оценке принимается после защиты курсовой работы  и затем дописывается в рецензию руководителем.

Защита курсовой работы представляет собой устный публичный отчет обучающегося, на который ему отводится 7 – 8 минут,  и ответы на вопросы членов комиссии.

Устный отчет студента включает: раскрытие целей и задач работы,  его актуальность, описание выполненного проекта, основные выводы и предложения, разработанные студентом в процессе курсового проектирования. При изложении материала обязательны ссылки на материалы, иллюстрирующие результаты курсовой работы.

Показатели и критерии  оценки курсовой работы

| № п/п | Показатели | Критерии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не реализовано | Реализовано частично | Реализовано полностью |
| 1. | качество самостоятельной работы с материалами |  |  |  |
| 2. | умение грамотно интерпретировать полученные результаты |  |  |  |
| 3. | правильность выполненных расчетов |  |  |  |
| 4. | умение выявлять проблему |  |  |  |
| 5. | умение грамотно оформить итоговый отчет |  |  |  |
| 6. | умение защищать результаты работы, грамотное построение речи, использование профессионального языка |  |  |  |
| 7. | способность кратко и наглядно изложить результаты работы |  |  |  |
| 8. | уровень самостоятельности, творческой активности и оригинальность при курсовом проектировании |  |  |  |

Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе.

Оценка «отлично» ставится, если курсовая работа выполнена в соответствии с индивидуальным заданием в полном объеме, найдены оригинальные решения на основе современных технологий, описание и оформление проектных решений выполнены без ошибок, обоснованность и перспективность решений доказаны в ходе защиты.

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил курсовую работу в соответствии с индивидуальным заданием в полном объеме, но допустил отдельные ошибки при оформлении или недостаточно аргументировано обосновал свои выводы и решения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил курсовую работу в соответствии с индивидуальным заданием, но предложил отдельные ошибочные или неэффективные решения, не смог обосновать их применимость и   предложить альтернативные пути разрешения выявленных проблем.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент предложил заведомо ошибочные или нереализуемые решения или в случае выявления несамостоятельного выполнения работы.

5.Методические рекомендации по отдельным разделам курсовой работы.

5.1.	Подготовка к проведению экспертизы.

Студент должен самостоятельно выполнять экспертизу противопожарной защиты АСР, вентиляционного оборудования, генерального плана проекта на строительство объекта. Подготовка к проведению экспертизы включает изучение нормативных документов, ознакомление с составом и содержанием проверяемого проекта.

Перед проведением экспертизы проектных материалов необходимо изучить данные методические рекомендации, техническую и учебную литературу и соответствующие главы строительных норм и правил (СНиП).

СНиПы для экспертизы подбирают в зависимости от назначения проектируемого здания. В случае, когда проводится экспертиза многофункционального (сблокированного) здания, то подбираются несколько глав СНиПов с учетом назначения основных блоков зданий.

Основными при экспертизе проектов являются противопожарные требования так называемых специализированных СНиПов, затем используются требования отраслевых (например, СНиП 2.09.02-89) и межотраслевых (СНиП 21-01-97) нормативных документов.

В рабочей программе в списке основной и дополнительной литературы приведены действующие на момент издания программы СНиПы.

Проектная документация изучается с целью установления назначения здания, площади застройки, этажности, назначения отдельных помещений, пожарной опасности здания (технологического процесса), а также ознакомления с содержанием материалов, подвергаемых проверке.

Изучение проектной документации производится согласно заданию на выполнение курсовой работы. Для этого необходимо определить назначение объекта, площадь застройки и этажность здания; перечень (состав) помещений и их категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, установить основные конструктивно-планировочные решения здания.

Подбор нормативной документации и специальной литературы основывается на технических данных задания по курсовой работе.

Помощь в подборе этой документации может оказать список основной и дополнительной литературы.

Изучение нормативной документации следует производить применительно к объекту курсовой работы, но порядок использования документов при проведении экспертизы основывается в первую очередь на требованиях специализированных нормативных документов, затем – отраслевых и межотраслевых.

Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений на территории Российской Федерации устанавливает СНиП 11-01-95.

Основным проектным документом на строительство является, как правило, технико-экономическое обоснование (проект) строительства. На основании утвержденного в установленном порядке проекта строительства разрабатывается рабочая документация.

В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы:

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями;

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка;

3) архитектурные решения;

4) конструктивные и объемно-планировочные решения;

5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;

6) проект организации строительства объектов капитального строительства;

7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды;

9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной документации);

11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;

12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Изучение проектных материалов начинают с чтения общей пояснительной записки, характеризующей объект строительства, и содержащей сведения о проведенных согласованиях, подтверждение соответствия разработанной проектной документации государственным нормам, правилам, стандартам, исходным данным, а также оформленные в установленном порядке согласования об отступлениях от действующих нормативных документов.

Затем изучаются архитектурно-строительные решения: чертежи серии АС (архитектурно-строительные решения проекта), по которым устанавливается назначение каждого помещения объекта; чертежи серии КМ (конструкции металлические), КЖ (конструкции железобетонные) и КД (конструкции деревянные), по которым выясняются конструктивные решения отдельных элементов здания.

Площадь застройки здания определяется, как правило, по плану 1-го этажа, а этажность – по фасаду и разрезу здания.

Краткая характеристика основных строительных конструкций и их перечень определяются из пояснительной записки или по приложению 3.

Конструктивно-планировочные решения, принятые проектом (фактические), противопожарные преграды устанавливаются по планам этажей, разрезу здания.

Конструктивно-планировочные решения эвакуационных путей и выходов определяются по планам этажей, разрезам и фасаду здания. Тип дверей определяется по пояснительной записке проекта. В том случае, если курсовое проектирование выполняется по учебным чертежам, полученным у руководителя, вышеизложенная информация прилагается к учебным чертежам.

Для проверки соответствия противопожарным требованиям СНиП противодымной защиты и вентиляционных систем изучаются чертежи инженерного оборудования, сетей и систем.

При экспертизе генерального плана рассматриваются чертежи ситуационного плана и генерального плана с планировочными отметками территории.

После подбора и изучения нормативных требований СНиП, ознакомления с составом и содержанием проектных материалов приступают к экспертизе проектной документации на предмет ее соответствия требованиям пожарной безопасности.

5.2.	Методика проверки соответствия проектных материалов требованиям пожарной безопасности.

Основным методом выявления нарушений требований пожарной безопасности при проектировании является метод сопоставления решений, предусмотренных проектом, с требованиями пожарной безопасности строительных норм и правил. На основании этого сопоставления делается вывод о соответствии (или несоответствии) проектных решений требованиям пожарной безопасности.

Все проверяемые элементы и технические решения заносятся в таблицы экспертизы. При проверке внутренней планировки, противопожарных преград, эвакуационных путей и выходов, противодымной и противовзрывной защиты, технических решений по обеспечению успешной работы пожарных, вентиляционных систем и генерального плана – таблица 2.1, а при проверке строительных конструкций используется таблица 2.2 (в случае использования СНиП 21-01-97) или таблица 2.3 (в случае использования СНиП 2.01.02-85 при экспертизе общественных зданий).

Таблица 5.1.Проверка соответствия строительно-технических

Решений требованиям пожарной безопасности

| № п/п | Что проверяется | Предусмотрено проектом | Ссылка на проект | Требуется по нормам | Ссылка на нормы | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Таблица 5.2. Проверка соответствия требованиям СНиП 21-01-97

показателей огнестойкости и пожарной опасности строительных

конструкций

| № п/п | Наименование и характеристика строительных конструкций | Принято проектом |  | Ссылка на доку-мент | В здании какой степени огнестой-кости разрешае-тся применять | Требуется по СНиП |  | Cсылка на нормативный документ | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пф, мин | Кф |  |  | Пф, мин | Кд |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Таблица 5.3. Проверка соответствия требованиям СНиП 2.01.02-85 показателей огнестойкости и пожарной опасности строительных

конструкций

| № п/п | Наименование и характеристика строительных конструкций | Принято проектом |  | Ссылка на документ | В здании какой степени огнестойкости разрешается применять, О мах | Требуется по СНиП |  | Ссылка на СНиП | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пф Ч | lф, см |  |  | Птр, ч | lдоп см |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Таблица 5.1 с заполненными графами 1, 2, 5 и 6, таблица 5.2 и таблица 5.3 с заполненными графами 1, 2, 6, 7, 8, 9 представляют собой основной исходный материал для проверки и именуются частной методикой экспертизы.

Для разработки частной методики экспертизы необходимо тщательно изучить требования соответствующих пунктов специализированных, отраслевых и межотраслевых глав СНиП, затем заполнить необходимые графы таблиц экспертизы.

При отсутствии отдельных проектных материалов делается вывод о необходимости их представления и о проведении дополнительной экспертизы.

После разработки частных методик экспертиз и тщательного изучения проектных материалов в таблицы вносятся решения, предусмотренные проектом, и делается вывод об их соответствии требованиям СНиП. Содержание заполняемых граф таблиц экспертизы должно быть кратким, но полным (емким).

Перед таблицами проверки в тексте пояснительной записки приводится небольшая вводная часть, в которой обосновываются условия безопасности, методика экспертизы, подлежащие проверке проектные решения, а после каждой таблицы экспертизы делается вывод о соответствии запроектированных решений требованиям пожарной безопасности.

5.3.	Проверка огнестойкости и пожарной опасности здания и строительных конструкций.

Изучение теоретических основ огнестойкости зданий и строительных конструкций начинается в процессе освоения учебной дисциплины «Здания и сооружения».

Здания, а также части зданий, выделенные противопожарными стенами, – пожарные отсеки (далее – здания) – подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности.

Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных факторов, т.е. определяется классами пожарной опасности строительных конструкций (по СНиП 21-01-97 п. 5.19).

Класс функциональной пожарной опасности здания (по СНиП 21-01-97 п.5.21) и его частей определяется их назначением и особенностями размещаемых в них технологических процессов.

Например, Ф 1 - для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей (помещения в этих зданиях, как правило, используются круглосуточно, контингент людей в них может иметь различный возраст и физическое состояние, для этих зданий характерно наличие спальных помещений), Ф 2 – зрелищные и культурно-просветительные учреждения (основные помещения в этих зданиях характерны массовым пребыванием посетителей в определенные периоды времени), и т.д.

Строительные конструкции характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью.

Показателем огнестойкости является предел огнестойкости (П), пожарную опасность конструкции характеризует класс ее пожарной опасности (К).

Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в минутах) наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний:

потери несущей способности (R);

потери целостности (Е);

потери теплоизолирующей способности (I).

Пределы огнестойкости строительных конструкций и их условные обозначения устанавливают по ГОСТ 30247.

По пожарной опасности строительные конструкции подразделяются на четыре класса:

К0 (непожароопасные);

К1 (малопожароопасные);

К2 (умереннопожароопасные);

К3 (пожароопасные).

Класс пожарной опасности строительных конструкций устанавливают по ГОСТ 30403.

Строительные материалы характеризуются только пожарной опасностью. Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, воспламеняемостью, распространением пламени по поверхности, дымообразующей способностью и токсичностью.

При выполнении проверки в первую очередь необходимо установить максимально допустимый (нормативный) класс конструктивной пожарной опасности (Сд) и требуемую степень огнестойкости здания (Отр), по главе СНиП, соответствующей назначению здания.

Так, например, требуемая степень огнестойкости и максимально допустимый (нормативный) класс конструктивной пожарной опасности (Сд) производственного здания определяется по табл. 5 СНиП 31-03-2001 [13] в зависимости от площади этажа в пределах пожарного отсека, категории здания по взрывопожарной и пожарной опасности, высоты здания (см. прим. к табл. 5 СНиП 31-03-2001) и этажности.

Этажность здания определяется по фасаду и продольному разрезу. Площадь застройки целесообразно определять по плану первого этажа. Категорию помещений и зданий устанавливают по нормам [24].

Для складских и животноводческих зданий требуемая степень огнестойкости и максимально допустимый (нормативный) класс конструктивной пожарной опасности (Сд) определяется так же, как и для производственных, но уже с использованием норм СНиП 31-04-2001 [17] и СНиП 2.10.03-84* [15] соответственно.

Требуемая степень огнестойкости и максимально допустимый (нормативный) класс конструктивной пожарной опасности (Сд) жилых зданий устанавливается по СНиП 31-01-2003 [11] в зависимости от площади этажа (пожарного отсека), этажности здания и наличия противопожарных стен.

Для зданий общественного назначения требуемая степень огнестойкости и максимально допустимый (нормативный) класс конструктивной пожарной опасности (Сд) устанавливается по СНиП 2.08.02-89* [12] исходя из назначения, площади этажа в пределах пожарного отсека, этажности и вместимости здания.

Проверку соответствия огнестойкости здания и строительных конструкций удобно выполнять в виде таблицы 5.2 или таблицы 5.3.

В графу 2 таблицы 5.2 или таблицы 5.3 записываются наименование и характеристики основных строительных конструкций здания, а в графе 5 указывается ссылка на проект (лист проекта, в каких осях она расположена).

Числовые значения фактических пределов огнестойкости Пф, для перечисленных конструкций (графа 3) определяют натурными испытаниями, по справочному пособию [33], по расчету или по технической информации. Учитывая сложность определения фактических пределов огнестойкости железобетонных конструкций с помощью пособия, следует воспользоваться методическими рекомендациями [31]. Фактические классы пожарной опасности строительных конструкций (Кф) определяются с помощью технической информации или натурными испытаниями.

Без испытаний конструкций допускается устанавливать классы их пожарной опасности: К0 — для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести НГ, КЗ — для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести Г4 (п. 10.6 ГОСТ 30403 Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности). Где НГ - негорючие строительные материалы (железобетон, бетон и др.), Г4 – сильногорючие материалы (незащищенная древесина и др.).

В графе 5 таблицы 5.2 или таблицы 5.3 указываются номера пунктов и таблиц пособия [33] по которым определены значения Пф строительных конструкций.

Зная требуемую степень огнестойкости здания, определяются требуемые пределы огнестойкости (Птр) (табл. 4* [7]) и допустимые (нормативные) классы пожарной опасности строительных конструкций (Кд) (табл. 5* [7]).

Требуемые пределы огнестойкости (Птр) для каждой конструкции заносятся в графу 7 таблицы 5.2 или таблицы 5.3, а допустимые (нормативные) классы пожарной опасности строительных конструкций (Кд) в графу 8 таблицы 5.2. и допустимые пределы распространения огня по конструкции в графу 8 таблицы 5.3.

Затем проверяется соблюдение условий пожарной безопасности: Пф Птр; КдКф, lд  lф и делается вывод о соответствии противопожарным требованиям для каждой конструкции.

После этого по таблице 4 7 для каждой конструкции находится область ее использования (в здании какой максимальной степени огнестойкости (Оmax) допускается применение рассматриваемой конструкции), это необходимо для установления фактической степени огнестойкости здания (Oф), которая определяется исходя из определенной - самой низшей (из максимально возможных) степеней огнестойкости здания, в которой допускается применять наименее огнестойкую конструкцию, графа 6 таблицы 5.2. и таблицы 5.3. Необходимо также установить минимальный класс конструктивной пожарной опасности (Сmin) здания по таблице 5 [7], для определения фактического класса конструктивной пожарной опасности (Сф) здания, определяемого по наиболее пожароопасной конструкции.

Для зданий условие пожарной безопасности можно записать в виде: Оф  Отр (фактическая степень огнестойкости здания должна быть не ниже требуемой); Сф  Сд (фактический класс конструктивной пожарной опасности здания – не ниже допустимого).

По завершении проверки огнестойкости здания и строительных конструкций необходимо сделать вывод, где указываются обнаруженные нарушения требований пожарной безопасности. Все последующие проверки выполняются для здания с фактической степенью огнестойкости (Оф), но при условии:

Оф ≥ Отр.                                              (2.3.1)

5.4. Экспертиза противопожарных преград.

В результате экспертизы внутренней планировки зданий и сооружений выясняют необходимость деления здания на пожарные отсеки и секции, выбирают виды противопожарных преград и записывают оси, по которым они должны проходить, а затем приступают к экспертизе противопожарных преград.

Для проведения экспертизы удобно использовать табл. 5.2, но озаглавив ее «Экспертиза противопожарных преград».

При экспертизе противопожарных преград необходимо рассмотреть перечень следующих решений:

- Противопожарные стены и зоны:

- необходимость проектирования противопожарных стен и зон;

- количество противопожарных стен для разделения здания на пожарные отсеки;

- огнестойкость противопожарных стен и их элементов, а также классов пожарной опасности;

- нераспространение пожара в смежный пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара;

- наличие фундамента противопожарной стены;

- пересечение строительных конструкций и этажей;

- высота возведения противопожарной стены;

- перерезание противоположной стеной наружных стен здания;

- расстояние между проемами в наружных стенах при размещении противопожарных стен в местах примыкания одной части здания к другой под углом;

- устройство дымовых и вентиляционных каналов в противопожарной стене;

- допустимость устройства и площадь проемов в противопожарной стене;

- наличие и защита дверных и оконных проемов в противопожарной стене;

- наличие в местах пересечения стен коммуникациями автоматических устройств, предотвращающих распространение продуктов горения;

- пересечение стен коммуникациями для транспортирования горючих газо- и пылевоздушных смесей, горючих жидкостей, веществ и материалов;

- защита мелких отверстий и технологических проемов в противопожарной стене.

- Противопожарные перегородки и перекрытия:

- необходимость устройства, наличие противопожарных перегородок и противопожарных перекрытий, их тип;

- огнестойкость противопожарных перегородок и перекрытий (предел огнестойкости и предел распространения огня);

- пересечение перегородками подвесных потолков;

- наличие в местах пересечения противопожарных перекрытий 1-го типа коммуникациями автоматических устройств, предотвращающих распространение продуктов горения;

- пересечение противопожарных перекрытий 1-го типа коммуникациями для транспортировки горючих газо- и пылевоздушных смесей, горючих жидкостей, веществ и материалов;

- наличие и защита дверных и других проемов в противопожарных перегородках.

- Защита проемов и отверстий:

3.1 противопожарные двери, окна, ворота и люки:

- необходимость устройства, наличие и тип;

- огнестойкость преград и их элементов (предел огнестойкости);

- наличие уплотнений в притворах дверей и ворот;

- наличие устройств для самозакрывания дверей и ворот;

- открываемость окон;

3.2 противопожарный занавес:

- необходимость устройства и наличие противопожарного занавеса;

- предел огнестойкости;

- прочность и жесткость каркаса занавеса:

- прогиб горизонтальных и вертикальных элементов занавеса;

- напряжения в основных элементах каркаса занавеса;

- геометрические размеры;

- герметичность занавеса;

- газонепроницаемость;

- герметизация верхней и нижней кромки занавеса;

- герметизация боковых направляющих;

- предел огнестойкости балки подвеса занавеса;

- наличие водяного орошения занавеса;

- наличие гравитационного спуска занавеса (наличие и вес контргрузов);

- скорость опускания занавеса;

- количество мест для пуска занавеса;

- наличие звуковой и световой сигнализации, оповещающей о подъеме и спуске занавеса;

3.3 тамбур-шлюзы и открытые тамбуры:

- необходимость устройства и наличие;

- предел огнестойкости элементов тамбур-шлюза (перегородки, двери, перекрытия);

- размеры тамбур-шлюза (ширина, глубина);

- наличие подпора воздуха и его величина в тамбур-шлюзе;

- наличие установки автоматического пожаротушения и расход воды в открытом тамбуре.

При экспертизе огнестойкости противопожарных преград проверяется выполнение условия безопасности (1).

По окончании экспертизы противопожарных преград делается вывод, в котором перечисляются обнаруженные нарушения требований пожарной безопасности.

5.5 Экспертиза объемно-планировочных решений здания.

Все противопожарные требования норм к объемно – планировочным решениям здания должны войти в перечень подлежащих проверке решений, который составляется после написания краткой характеристики планировочных решений здания.

Экспертизу удобно выполнять, используя таблицу 5.2.

Методика проверки и порядок заполнения таблицы аналогичны проверке противопожарных преград.

В общем случае экспертизе подлежат решения:

- этажность;

- вместимость здания (если требуется);

- площадь пожарных отсеков;

- членение отсека на пожарные секции и помещения;

- площадь помещения;

- размещение взрыво- и пожароопасных помещений в подвальном, цокольном, верхнем и других этажах;

- высота этажа или помещений с массовым пребыванием людей;

- допустимость размещения (встройки) помещений другого назначения в здании;

- допустимость пристройки помещений (зданий) другого назначения к зданию;

- допустимость смежного (над, под, рядом) размещения помещений разного назначения и пожарной опасности;

- размещение технологических операций или функциональных процессов в плане и по высоте здания;

- высота этажа;

- изоляция подвальных и цокольных этажей, лестничных клеток и чердака в здании.

В графу 3 табл. 5.2 заносятся принятые проектом технические решения, соответствующие каждому вопросу.

Требования соответствующих нормативных документов по пожарной безопасности по каждому вопросу заносятся в графу 5, а в графу 6 – ссылка на пункты, таблицы, примечания нормативных документов.

При сравнении принятых в проекте и требуемых по нормам технических решений делается вывод об их соответствии требованиям пожарной безопасности, который отражается в графе 7.

После проведения экспертизы объемно-планировочных решений здания необходимо сделать вывод, в котором перечисляются обнаруженные нарушения.

5.6.	Экспертиза эвакуационных путей и выходов.

Экспертизу эвакуационных путей и выходов следует начинать после изучения соответствующих разделов, пунктов и таблиц специализированных и отраслевых норм.

Перед таблицей экспертизы необходимо дать краткое описание наличия и количества эвакуационных путей и выходов в данном здании, а также маршрутов движения людей при пожаре. Если в здании несколько функциональных процессов, то описание нужно составить для каждого из них. Например, при экспертизе проекта дома культуры необходимо описать эвакуационные пути и выходы для сценической части здания, для зрительного зала и фойе (на случай эксплуатации в качестве кинозала, для театральных постановок и собраний). С этой целью обучаемый должен мысленно пройти весь путь посетителя по зданию.

Все это поможет более четко представить себе наличие эвакуационных выходов из каждой части здания, протяженность путей эвакуации, маршруты движения эвакуирующихся, правильность расположения эвакуационных выходов и т.п.

Данную экспертизу удобно выполнять в виде табл. 5.1, озаглавленной «Экспертиза эвакуационных путей и выходов».

Методика экспертизы и порядок заполнения таблицы аналогичны экспертизе объемно-планировочных решений здания.

Протяженность эвакуационных путей должна соответствовать требованиям пожарной безопасности:

Lф ≤ Lтр                                                                                (5.6.1),

где Lф и Lтр	– соответственно, фактическая и требуемая протяженность

пути эвакуации.

Требования пожарной безопасности по ширине эвакуационных путей выполняются, если:

σтр.min ≤ σф ≤ σтр.max ,                                       (5.6.2)

σф’ ≥ σтр.’ ,                                            (5.6.3)

где σф – фактическая ширина эвакуационного выхода;

σтр.min , σтр.max – соответственно, минимально и максимально допустимые значения ширины эвакуационного выхода;

σф’ , σтр.’	– соответственно, фактическое и требуемое значение суммарной ширины эвакуационных выходов.

Экспертиза эвакуационных путей и выходов должна включать следующие вопросы:

- Наличие и количество эвакуационных выходов из здания, этажей и отдельных помещений.

- Рассредоточенность эвакуационных выходов.

- Протяженность путей эвакуационных выходов:

- на первом этаже;

- на втором и последующих этажах (от двери наиболее удаленного помещения до ближайшего выхода наружу из здания).

- Ширина эвакуационных путей и выходов:

- в помещениях;

- на этажах;

- в лестничных клетках;

- выходов наружу из зданий.

- Конструктивно-планировочные решения путей эвакуации:

- высота проходов, выходов;

- направление открывания дверей;

- уклон проходов;

- уклон коридоров;

- наличие выступающих частей, сужений или местных

расширений, порогов;

- наличие освещения:

- естественного;

- искусственного;

- аварийного;

- пожарная опасность материалов отделки ограждающих конструкций;

- незадымляемость.

- Конструктивное оформление лестниц:

- наличие и количество эвакуационных лестниц;

- огнестойкость лестничных площадок, лестничных маршей (косоуров), а также класс их пожарной опасности;

- наличие и допустимость устройства открытых лестничных клеток;

- уклон лестницы;

- количество ступеней в марше и их размер;

- наличие в лестничной клетке выступающих частей на уровне менее 2 м;

- наличие и величина зазора между маршами лестницы;

- наличие в конструкции лестницы:

- забежных ступеней;

- местных сужений и расширений;

- разрезных площадок;

- перил и ограждений.

- Противодымная защита лестничных клеток:

- защита проемов во внутренних стенах лестничных клеток;

- наличие механизмов самозакрывания дверей;

- наличие уплотнений в притворах дверей;

- наличие естественного освещения лестничной клетки;

- наличие аварийного освещения в лестничной клетке;

- наличие сгораемой отделки стен лестничной клетки, площадок и ступеней лестниц;

- наличие и площадь открывающихся оконных переплетов в наружных стенах лестничной клетки;

- наличие непосредственного выхода наружу или через вестибюль;

- изоляция вестибюля от смежных помещений, от коридоров;

- изоляция лестниц от чердаков и подвалов;

- наличие системы подпора воздуха в лестничную клетку.

- Наружные эвакуационные лестницы:

- наличие и допустимость устройства наружных эвакуационных лестниц;

- ширина лестниц и их уклон;

- наличие и высота ограждения лестниц;

- размещение эвакуационных лестниц в глухих простенках здания;

- огнестойкость глухих простенков здания в местах прохождения эвакуационных лестниц, а также их классов пожарной опасности.

Вышеназванные вопросы проверяются на каждом этапе эвакуации: в помещениях, в коридорах и лестничных клетках.

По завершении экспертизы эвакуационных путей и выходов необходимо сделать вывод, в котором перечисляются обнаруженные нарушения требований пожарной безопасности.

5.7.	Экспертиза противодымной защиты.

Противодымная защита зданий предназначена для удаления дыма из горящего помещения в желательном направлении, обеспечение незадымляемости смежных помещений и путей эвакуации, регулировки температурного режима и газообмена в здании, где возник пожар. Противодымная защита зданий достигается объемно-планировочными, конструктивными и специальными техническими решениями. В качестве дымоудаляющих устройств применяются открывающиеся оконные переплеты и светоаэрационные фонари, дымовые люки, вентиляционные установки.

Основным нормативным документом по проверке противодымной защиты зданий является СНиП 23. Некоторые требования к противодымной защите заложены в специализированных и отраслевых нормативных документах.

Площадь дымоудаляющих устройств будет соответствовать требованиям пожарной безопасности, если соблюдается условие:

Sф ≥ Sтр	                               	(5.7.1),

где Sф и Sтр, соответственно, фактическая и требуемая площадь устройств дымоудаления.

Данная экспертиза выполняется аналогично вышеперечисленным с использованием табл. 2, озаглавленной «Экспертиза противодымной защиты».

При экспертизе противодымной защиты следует проверить следующие вопросы:

- защита цокольных и подвальных этажей;

- защита лестничных клеток, коридоров от задымления;

- защита лифтовых холлов и шахт от задымления;

- защита помещений от проникновения дыма;

- герметичность дверей, их количество и конструкция;

- герметичность перекрытий и мусоропровода;

- необходимость устройства и наличие дымоудаляющих проемов в помещениях, а также их суммарная площадь;

- место размещения и конструктивное исполнение дымоудаляющих устройств;

- горючесть материалов, применяемых при изготовлении шахт;

- способ открывания и предел огнестойкости клапанов;

- площадь сечения дымовых шахт;

- наличие установок для подпора воздуха в лифтовые шахты, лестничные клетки и тамбур-шлюзы;

- выброс дыма в атмосферу;

- выбор места воздухозабора и его места подачи при подпоре;

- наличие установок для принудительного удаления дыма;

- количество шахт дымоудаления и требования пожарной безопасности к ним;

- производительность и тип вентилятора, наличие на тракте дымоудаления запорно-регулирующих устройств, сечение клапанов и шахт;

- включение устройств противодымной защиты;

- размещение вентагрегатов систем дымоудаления и подпора воздуха.

Для зданий повышенной этажности:

- количество и тип незадымляемых лестничных клеток с поэтажными входами через наружную воздушную зону по балконам, лоджиям, открытым галереям;

- конструктивное исполнение незадымляемых лестничных клеток 1-го типа:

- огнестойкость ограждающих конструкций, наличие и защита внутренних проемов;

- расстояние между дверями воздушной зоны;

- высота ограждения воздушной зоны;

- выход из лестничной клетки непосредственно наружу;

- обеспечение незадымляемости лестничных клеток 2-го и 3-го типа;

- обеспечение незадымляемости лифтовых шахт;

- устройство и эффективность систем дымоудаления на этажах;

- способы включения дымоудаления и систем подпора воздуха.

По завершении экспертизы противодымной защиты необходимо сделать вывод, в котором перечисляются выявленные нарушения требований пожарной безопасности.

5.8.	Экспертиза вентиляционных систем.

Вентиляционные системы являются надежным техническим решением, обеспечивающим улавливание взрыво- и пожароопасных аэрозолей, пылей, волокон и других горючих материалов и удаление их за пределы помещений и здания. Однако при неправильном устройстве вентиляционные системы могут стать причиной возникновения пожара (взрыва) и его быстрого распространения по зданию.

Экспертиза вентиляционных систем обычно рекомендуется для производственных и сельскохозяйственных зданий категорий А, Б и В, а иногда и для многоэтажных общественных и жилых зданий. Рабочие чертежи вентиляционных систем, как правило, размещаются в альбомах проекта, именуемых «Санитарно-технические устройства», «Отопление и вентиляция», «Инженерные системы и оборудование».

Контроль над выполнением противопожарных требований в рабочих чертежах систем вентиляции необходимо осуществлять после изучения технологической, электротехнической и строительной частей проекта. При изучении технологической части проекта выясняют пожароопасные свойства применяемых веществ, категории помещений и зданий по взрывопожарной опасности, наличие технологического оборудования с местными отсосами и размещений его в пределах здания. При изучении электротехнической части проекта устанавливают категории помещений и группы всех взрывоопасных смесей, подлежащих удалению системами общеобменной, местной и аварийной вентиляции; класс взрывоопасных зон, обслуживаемых системами вентиляции; наличие в зданиях категорий А и Б помещений распределительных устройств, подстанций и других электротехнических помещений, электродвигателей и щитов управления в продуваемом исполнении. При рассмотрении строительной части проекта определяют назначение, этажность и требуемую степень огнестойкости здания; пределы огнестойкости междуэтажных перекрытий, стен, перегородок, наличие противопожарных стен, газонепроницаемых ограждающих конструкций, тамбур-шлюзов, технологических проемов в перекрытиях и стенах.

После изучения технологической, электротехнической и строительной части проекта приступают к рассмотрению чертежей вентиляционных систем. В состав рабочих чертежей вентиляции входят общие данные (планы, разрезы, схемы) и чертежи установок систем. Каждая система имеет обозначение, состоящее из марки и порядкового номера системы (например, В1, П2). Системы принудительной вентиляции обычно обозначаются следующим образом: П – приточные системы; В – вытяжные системы; У – воздушные завесы; А – агрегаты отопительные.

Системы естественной вентиляции обозначаются: ПЕ – приточные системы; ВЕ – вытяжные системы.

Чертежи вентиляции включают план и разрез вент. системы (показанной на контуре здания), а также схемы систем вентиляции (выполненной в аксонометрической фронтальной изометрической проекции). Характеристики вентиляционных систем (диаметры воздуховодов, тип, исполнение и технические данные вентиляторов, электродвигателей, фильтров и др.) изображаются на схемах систем, а также в таблицах спецификации вентоборудования. Ниже прилагается примерный перечень вопросов для проверки соответствия противопожарным требованиям систем вентиляции и кондиционирования.

5.8.1.Системы механической вентиляции и кондиционирования воздуха

- Наличие систем вытяжной общеобменной вентиляции с механическим побуждением для удаления взрывоопасных газов и паров.

- Наличие систем местных отсосов для удаления пожаро- и взрывоопасных веществ от мест их выделения.

- Наличие систем аварийной вентиляции и производственных помещений, где возможно внезапное поступление больших количеств взрывоопасных газов или паров.

- Необходимость устройства и наличие отдельных систем вентиляции, кондиционирования воздуха для каждого помещения и местных систем для технологического оборудования.

- Соответствие принятого расхода приточного воздуха расчетному расходу, обеспечивающему пожаровзрывобезопасность в помещениях категорий А и Б.

- Возможность применения общих систем вентиляции и кондиционирования воздуха для групп помещений и схема воздуховодов общих систем для производственных, вспомогательных, жилых и общественных зданий.

- Наличие централизованного отключения систем вентиляции и кондиционирования воздуха при пожаре в общественных зданиях и в помещениях категорий А, Б, В.

- Порядок включения аварийной вентиляции.

- Наличие приборов контроля и сигнализации за действием вентоборудования систем вентиляции с механическим побуждением, обслуживающих помещения категорий А и Б и помещений общественных зданий.

- Наличие приточных систем для подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б.

5.8.2.	Воздухоприемные устройства для наружного воздуха

- Размещение приемных устройств для наружного воздуха в местах, где исключена возможность попадания горючих газов и паров.

- Наличие отдельных приемных устройств для приточных систем вентиляции и кондиционирования воздуха, предназначенных для помещений категорий А и Б, и отдельных устройств для систем, обслуживающих помещения категорий В, Г и Д.

2.8.3.	Помещения для вентиляционного оборудования

- Категория помещения для оборудования по взрывопожарной опасности.

- Место размещения венткамер.

- Высота помещений для вентоборудования.

- Ширина проходов в помещении для вентоборудования.

- Наличие вентиляции в помещениях для оборудования вытяжных и приточных систем, обслуживающих помещения категорий А и Б.

- Прокладка труб с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами, а также канализационных труб через помещения для вентоборудования.

2.8.4.	Вентиляционное обслуживание

- Место размещения вентоборудования систем приточной и вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха, обслуживающих помещения категорий А, Б, В, Г или Д, а также систем вентиляции жилых и общественных зданий.

- Выбор вентиляторов, пылеуловителей, фильтров, запорно-регулирующей арматуры с учетом характера перемещаемой взрывоопасной среды.

- Наличие заземления вентоборудования, предназначенного для помещений категорий А и Б, а также оборудования местных отсосов для удаления взрывоопасных веществ.

- Необходимость в резервных вентиляторах, автоматически включающихся при остановке основных для приточных систем вентиляции и кондиционирования воздуха и вытяжных систем общеобменной и местной вентиляции.

5.8.5.	Воздуховоды и коллекторы

- Предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов систем механической и естественной вентиляции.

- Предел распространения огня по воздуховодам и коллекторам.

- Наличие огнезадерживающих клапанов в воздуховодах при пересечении противопожарных преград.

- Место размещения коллекторов общих приточных или вытяжных систем вентиляции.

- Размещение воздуховодов с вертикальным и горизонтальным коллекторами, а также с огнезадерживающими и обратными клапанами общих систем для групп помещений.

- Порядок прокладки воздуховодов систем вентиляции, обслуживающих помещения категорий А, Б или В, а также воздуховодов систем местных отсосов взрывоопасных веществ.

- Наличие устройств для чистки воздуховодов.

5.8.6.	Воздуховытяжные устройства

- Размещение воздуховытяжных устройств систем общеобменной и местной вентиляции с учетом плотности поступающих взрывоопасных газов или паров.

- Расстояние от мест выброса в атмосферу взрывоопасных веществ до приемных устройств для наружного воздуха систем приточной вентиляции.

- Наличие отдельных труб или шахт для вытяжных систем вентиляции, если в них возможно отложение горючих веществ или образование взрывоопасных смесей при смешивании выбросов.

5.9.	Экспертиза противовзрывной защиты здания

Во всех производственных зданиях, а также помещениях общественных зданий, где возможно образование взрывоопасной концентрации горючих пылей, газов и паров жидкостей с воздухом, необходимо проектировать легкосбрасываемые ограждающие конструкции. В качестве легкосбрасываемых конструкций используют остекление оконных проемов и фонари (при соответствующем конструктивном исполнении), легконарушаемые панели стен и покрытий зданий. Легкосбрасываемые ограждающие конструкции при взрыве в здании должны разрушаться в первую очередь и стравливать через образовавшиеся отверстия избыточный объем продуктов сгорания взрывоопасной смеси. Расположение этих проемов должно быть таким, чтобы выходящие через них продукты сгорания не могли вызывать разрушений и пожара в соседних помещениях.

Согласно требованиям пожарной безопасности для противовзрывной защиты должно выполняться следующее условие:

Sф ≥ Sтр	                                           	(5.9.1),

где Sф и Sтр - фактическая и требуемая площадь легкосбрасываемых конструкций соответственно.

Необходимые расчеты для выполнения проверки следует отражать в таблице по тексту.

Данную экспертизу выполняют, как и предыдущие, озаглавив таблицу «Экспертиза противовзрывной защиты здания».

Вопросы, подлежащие проверке при экспертизе противовзрывной защиты здания, следующие:

- необходимость устройства и наличие легкосбрасываемых конструкций;

- вид легкосбрасываемых конструкций и их площадь;

- место размещения легкосбрасываемых конструкций;

- конструктивное исполнение легкосбрасываемых конструкций:

- размер элементов остекления;

- нагрузка от массы легкосбрасываемых конструкций покрытия;

- наличие и устройство разрезных швов;

- площадь покрытия, ограниченная разрезными швами;

- площадь и объем помещения.

По завершении экспертизы противовзрывной защиты необходимо сделать вывод, в котором перечисляются обнаруженные нарушения требований пожарной безопасности.

5.10. 	Проверка генерального плана объекта

Генеральная планировка населенного пункта города или промышленного предприятия должна способствовать успешному маневрированию пожарных подразделений при тушении пожара и препятствовать распространению огня с одного здания на другое, с одного объекта на смежные.

Перед проведением экспертизы генерального плана объекта необходимо изучить противопожарные требования, а также соответствующие ведомственные нормативные документы.

Частная методика экспертизы генерального плана объекта проводится аналогично с предыдущими проверками, используя табл. 2, но озаглавив ее «Проверка генерального плана объекта».

Перечень вопросов при проверке следующий:

- членение территории объекта на зоны или функциональные территории;

- учет рельефа местности;

- учет господствующего направления ветра;

- наличие въездов, подъездов, дорог;

- количество въездов на территорию объекта и расстояние между ними, ширина ворот для въезда автотранспорта;

- подъезды к зданиям, расстояние от дорог до зданий;

- наличие подъездов к пожарным водоемам;

- расстояние до пожарных гидрантов от дорог и зданий;

- пожарное депо: наличие, радиус обслуживания;

- противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.

По завершении экспертизы генерального плана объекта следует сделать вывод, в котором перечисляются обнаруженные нарушения требований пожарной безопасности.

5.11.	 Проведение проверки технических решений, обеспечивающих успешную работу пожарных

Одним из направлений противопожарных мероприятий, предусматриваемых в проектах зданий, является создание условий для успешной работы пожарных. Здесь следует рассмотреть те конструктивные, планировочные и специальные технические решения, способствующие успешному тушению пожара в случае его возникновения, которые не рассматривались в предыдущих таблицах экспертизы.

Проверка запроектированных решений данного направления должна включать в себя следующие вопросы:

- необходимость устройства наружных лестниц, их наличие и исполнение;

- наличие и необходимость устройства лифтов для подъема пожарных подразделений и их количество;

- защита подвальных и цокольных этажей зданий;

- защита технических этажей;

- защита чердаков;

- технические решения, способствующие тушению пожаров в здании на покрытиях и чердаках;

- другие технические решения (установка сухотрубов с головками для подключения пожарных рукавов, наличие селекторной связи и т.п.);

- наличие ограждения на кровле;

- наличие выходов на покрытие.

По результатам проверки делается вывод о соответствии требованиям норм.

5.12.	Проведение инженерного расчета

После проведения экспертизы проектных материалов необходимо провести инженерный расчет. При этом используются данные, приведенные после таблицы в приложении 6 в варианте учебного проекта, выбранного согласно предпоследней цифре зачетной книжки.

5.13.	Разработка технических решений по устранению недочетов, выявленных при экспертизе архитектурно-строительной части проекта

Инспектору ГПН в своей практической деятельности приходится давать консультации по разъяснениям требований противопожарных норм.

Помимо этого, органы ГПН обязаны давать заключения по решениям на строительство объектов, на которые отсутствуют утвержденные нормы и правила.

Как известно, основные принципы обеспечения пожарной безопасности закладываются на стадии проектирования, поэтому сотруднику пожарной охраны приходится консультировать специалистов проектных организаций по наиболее сложным вопросам пожарной безопасности объектов и населенных пунктов.

В процессе обучения и, в частности, при выполнении курсового проекта обучаемый должен сформировать и развить навыки технического подхода к решению задач, знать и квалифицированно толковать требования пожарной безопасности, требовать их исполнения, предлагать собственные инженерно-технические решения, грамотно их оформлять и представлять.

В данной части курсового проекта необходимо самостоятельно разработать рекомендации по устранению нарушений норм и правил, а также предложить экономически выгодный вариант по их устранению.

Элементы решения варианта можно представить в следующем виде:

- объемно-планировочные и конструктивные решения;

- размещение и вид предлагаемой противопожарной преграды;

- предлагаемый вариант выполнения путей эвакуации в соответствии с нормами;

- предлагаемые варианты противодымной и противовзрывной защиты здания.

В графической части предлагаемые решения изображаются согласно требованиям системы проектной документации для строительства [3].

5.14.	Оформление Предписания ГПН по результатам экспертизы проектных материалов

Согласно «Инструкции по организации и осуществлению государственного пожарного надзора в Российской Федерации» по выявленным нарушениям норм проектирования при экспертизе проекта проектировщику вручается предписание, а его копия направляется заказчику.

В предписание включаются конкретные, четко сформулированные мероприятия, обоснованные действующими правилами и нормами.

Студенты по выявленным нарушениям в проекте оформляют предписание Госпожнадзора на бланке в соответствии с требованиями и подшивают его в конце пояснительной записки.

6.	Список использованной литературы

В список литературы включаются источники, изученные обучаемым в процессе подготовки курсовой работы, в том числе те, на которые он ссылается. Список литературы составляется с учетом правил оформления библиографии.

6.1	Оформление списка нормативно-правовых актов

6.1.1	Нормативные акты располагаются в следующей последовательности:

- Конституция Российской Федерации;

- Законы Российской Федерации;

- Указы Президента Российской Федерации;

- Акты Правительства Российской Федерации;

- Акты министерств и ведомств;

- Решения иных государственных органов.

6.1.2	В библиографии необходимо указать: полное название акта, дату его принятия, а также официальный источник.

6.2	Правила оформления списка научно-технической литературы и материалов периодической печати.

6.2.1	Список литературы составляется в алфавитном порядке;

6.2.2	Библиографические сведения включают описание следующих элементов:

- Фамилия и инициалы автора. Если произведение написано двумя или тремя авторами, они перечисляются через запятую. Если произведение написано четырьмя авторами и более, то указывают лишь первого, а вместо фамилий остальных авторов ставят «и др.»;

- Название произведения – без сокращений и без кавычек «двоеточие». Подзаглавие – также без кавычек «точка»;

- Выходные данные (место издания, издательство, год издания) «точка»;

- Место издания: с прописной буквы. Москва и Санкт-Петербург сокращенно (М., С.-П.), а другие города полностью: Ростов, Томск и т.п. «двоеточие»;

- Наименование издательства без кавычек с прописной буквы «запятая»;

- Том, часть – пишут с прописной буквы сокращенно «Т.,Ч.» «точка» выпуск пишут с прописной буквы, сокращенно «Вып.» «точка». После арабских цифр тома, части и выпуска «точка и тире»;

- Порядковый номер издания – с прописной буквы, сокращенно; «точка», «тире»;

- При обозначении года указываются только цифровые данные «точка и тире»;

- Страницы – с прописной буквы, сокращенно «С» «точка»;

- При использовании материалов периодической печати (журнальная или газетная информация) необходимо указывать название статьи, газеты, год, дату.

6.3 Правила оформления ссылок на литературный источник:

- В тексте работы при упоминании какого-либо автора надо указать сначала его инициалы, фамилию, затем в квадратных скобках порядковый номер его работы по списку литературы;

- При ссылке на литературный источник в тексте дается в квадратных скобках номер источника по списку литературы;

- При цитировании автора, используемый текст необходимо заключать в кавычки, после которых в квадратных скобках указывается порядковый номер его работы по списку литературы.

6. Перечень рекомендуемых нормативных документов и учебных изданий

- Закон Российской Федерации «О пожарной безопасности». Принят Государственной думой 18 ноября 1994 года.

- ГОСТы «Единая система конструкторской документации». М., 1982.

- ГОСТы «Система проектной документации для строительства». М., 1977-1982.

- ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования. –М.: Издательство стандартов, 1992.

- ГОСТ 30403-96 Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности.

- СТ СЭВ 383-87. Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения. - Магдебург, 1987.

- СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 1997.

- СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы / Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1991.

- СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование / Госстрой России. - М.: ГП ЦПП, 2004.

- СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений / Госстрой России. - М.: ГП ЦПП, 1994.

- СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные / Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 2004.

- СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения / Госстрой России. – М.: ГП ЦПП, 1993.

- СНиП 31-03-2001. Производственные здания / Госстрой России. – М.: ГП ЦПП, 2001.

- СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания / Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 2003.

- СНиП 2.10.03-84. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения / Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1984.

- СНиП 10-01-94. Система нормативных документов в строительстве. Основные положения. – М.: Минстрой России, 1994.

- СНиП 31-04-2001 Складские здания / Госстрой России. – М.: ГП ЦПП, 2001.

- СНиП 31-02-2001 Индивидуальные жилые здания / Госстрой России. – М.: ГП ЦПП, 2001.

- СНиП II-89-80. Генеральные планы промышленных предприятий / Госстрой России. - М.: ГП ЦПП, 1994.

- СНиП II-97-76. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. – М.: Стройиздат, 1977.

- СНиП 21-02-99. Стоянки автомобилей. Госстрой России. М., 2000.

- СН 502-77. Инструкция по определению площади легкосбрасываемых конструкций. – М.: Стройиздат, 1978.

- ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Приказ МВД России № 536 от 14.12.93.

- НПБ 105-03. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. –М.: ГУГПС МЧС России, 2003.

- Баратов А.Н., Пчелинцев В.А. Пожарная безопасность: Учебное пособие. - М.: Изд-во АСВ, 1997.

- Беляев А.В., Демехин В.Н., Крейтор В.П. Пожарная безопасность в строительстве. Методические рекомендации по проверке соответствия архитектурно-строительных и инженерно-технических решений проектов зданий противопожарным требованиям строительных норм и правил / Под общ. ред. В.С. Артамонова. – С.-П.: СПб ИГПС МЧС РФ, 2003.-31 с.

- Есин В.М., Сидорук В.И., Токарев В.Н. Пожарная профилактика в строительстве. Ч.1. Пожарная профилактика систем отопления и вентиляции: Учеб. – М.: ВИПТШ МВД РФ, 1995.

- Климушин Н.Г., Новиков В.Н. Противопожарная защита зданий повышенной этажности. – М.: Стройиздат, 1989.

- Беляев А.В., Елькин А.С., Крейтор В.П. Пожарная безопасность в сторительстве: Учебная программа по специальности 330400 – «Пожарная безопасность» / под общ. ред. В.С. Артамонова. – С.-П.: Санкт-Петербургский институт ГПС МЧС России, 2004, 42 с.

- Кривошеев И.Н. Инспектору госпожнадзора о безопасности людей при пожаре. - М.: Стройиздат, 1990.

- Лукинский В.М., Демехин В.Н. и др. Методические рекомендации по работе с пособием по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов. – СПб.: СПб ВПТШ МВД РФ, 1997.

- Методические рекомендации по организации выполнения и защиты курсовых работ (проектов). – М.: Центр информационного и научно-методического обеспечения кадровой политики МВД России, 1998.

- Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов. –М.: Стройиздат, 1985.

- Пожарная профилактика в строительстве. Учеб. / Б.В.Грушевский, А.И.Яковлев, И.Н.Кривошеев и др.; Под ред. В.Ф. Кудаленкина. - М.: ВИПТШ МВД СССР, 1985.

- Пожарная профилактика в строительстве: Учеб. для пожарно-техн. училищ/ Б.В.Грушевский, Н.Л.Котов, В.И. Сидорук и др. – М.: Стройиздат, 1989.

- Пожарная профилактика систем отопления и вентиляции: Учеб. / Ю.А.Кошмаров, М.П.Башкирцев, И.Т. Светашов, В.И. Сидорук. – М.: ВИПТШ МВД СССР, 1981.

- Ройтман М.Я. Противопожарное нормирование в строительстве. - М.: Стройиздат, 1985.

- Строительное черчение и рисование. Учеб. / Ю.И. Короев –М.: «Высшая школа», 1983.

- Сидорук В.И. Пожарная профилактика систем отопления. – М.: Стройиздат, 1987.